监理专业知识考试试题（水暖专业）

姓名：                                         得分：

一、选择题（每题1分，共60分）

1、给水水平管道应有（ C ）的坡度坡向泄水装置。

A、0.0012-0.003	B、0.001-0.002	C、0.002-0.005

2、室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距离不得小于（   A ）m。

A、0.5	B、0.15	C、1.0

3、室内给水与排水管道交叉敷设时，垂直净距不得小于（B  ）m。

A、0.5	B、0.15	C、1.0

4、埋地给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的(   C   )倍。

A、1；     B、2；     C、3；       D、4。

5、安装在卫生间和厨房间内等有防水要求位置的穿楼板套管，顶部应高出装饰地面( C )mm。

A、30；           B、40；             C、50

6、室外给水管道在无冰冻地区埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于500mm，穿越道路部位的埋深不得小于(   B   ) mm。

A、600	B、700	C、800

7、管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直（立管）安装其支架的最大间距为（ C）m。

A、0.5	B、0.25	C、1.0

8、管道小于或等于100mm的镀锌钢管应采用（  B  ）连接，破坏的镀锌层表面应做防腐处理。

A、焊接	B、螺纹

9、室内给水系统使用的(    C    )在安装前，应逐个做强度和严密性试验。

A、流量调节阀；B、金属阀门；C、主干管上起切断作用的闭路阀门

10、给水塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接不得采用(  C    ) 连接。

A、专用管件；  B、热熔；     C、在塑料管和复合管上套丝。

11、安装箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处；栓口中心距地面为1.1m，允许偏差为20mm，阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为（  A  ）mm，允许偏差5mm。

A、100	B、120	C、150

12、敞口水箱满水试验的检验方法是满水静置（  A  ）h观察，不渗不漏。

A、24	   B、10	 C、8

13、密闭水箱水压试验的检验方法是在试验压力下（  B  ）min压力不降，不渗不漏。

A、5	 B、10	 C、20

14、架空敷设的供热管道安装高度，如设计无规定时，在人行地区，不小于（  B  ）m。

A、2.0	B、2.5	C、3.0

15、在安装太阳能集热器玻璃前，应对集热排水管和上、下集管作水压试验，其试验压力为工作压力的（ A ）倍。

A、1.5	 B、2	   C、1

16、室内热水系统钢管式复合管道系统应在试验压力(  A   )min内，压力降不大于0.02Mpa，然后降至工作压力检查，压力不降，且不渗不漏为合格。

A、10；    B、15；    C、20

17、热水供暖系统竣工后(   A    ) 进行冲洗。

A、必须；     B、不要；      C、不宜

18、压力表的刻度极限值，应大于或等于工作压力的（ C ）倍，表盘直径不得小于100mm。

A、1.1	B、1.25	C、1.5

19、水泵单机试运转连续运转(    B    )后，滑动轴承外壳最高温度不得超过700C，滚动轴承不得超过800C。

A、1h ；        B、2h；       C、3h

20、排水主立管及水平干管管道应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的（  C  ）。

A、3/4	B、3/5	C、2/3

21、管径为125mm塑料排水管水平安装时，其支、吊架最大间距应为（ B ）m。

A、1 	B、 1.30	C、0.5

22、安装在室内的雨水管，安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到（ A ）。

A、每根立管上部的雨水斗  	B、每根立管的上部

23、雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。与雨水斗连接的连接管管径,在设计无要求的情况下不得小于(  B    ) mm。

A、50；	B、100

24、排水管管径为50mm的洗脸盆的排水管道最小坡度为（  B  ）

A、0.01	B、0.02

25、地漏水封高度不得小于（ C ）mm。

A、30  	B、60	    C、50

26、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道(    A    )。

A、直接连接 ；    B、间接连接 ；    C、留出不小于100mm 的隔断空间再间接连接 ；

27、柔性接口铸铁排水管立管管材长度大于 (  B   )m时，每根立管必须安装1个支架(管卡)。

A、1.0 ；    B、1.2

28、通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置(   A     )。

A、清扫口        B、接头 ；           C、弯头

29、排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。但是，当设计无要求时，两只伸缩节之间的间距不得大于 (    B    )m。

A、2 ；	  B、4 ；

30、规格为D100排水塑料管立管的支架安装最大间距是 (  C    )   。

A、  1m     B、  1.5m    C、2m

31、自动喷水灭火系统管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果，管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于( C  )mm。

A、 300      B、500   C、750

32、喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压；达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大干( C )MPa。

A、0.02     B、0.03     C、0.05

33、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应为(  C  )MPa，且稳压24h，压力降不应大于0.01MPa。

A、0.10    B、0.20   C、  0.28

34、住宅工程同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验，抽检数量为同批进场总数的10％，且每一个批次不少于2只。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性检验，(  B  )进行复试。

A、委托监理单位；    B、有异议时可见证取样委托法定检测单位；  C、委托建设单位；

35、消火栓箱的施工图设置坐标位置，施工时不得随意改变，确需调整，应经(   A  )认可。

A、消防部门	B、监理工程师	C、质量检查员

36、住宅工程室外金属支吊架宜采用热镀锌或经设计认可的有效防腐措施；室内明装钢支吊架应除锈，且刷(   A    ) 。

A、二度防锈漆和二度面漆        B、一度防锈漆和二度面漆

37、工程采暖系统安装结束后，应在 (  B  ) 进行采暖区域内的温度场测定。

A、系统联动调试前     B、系统联动调试后

38、住宅工程埋地及(  A    )的排水管道，应在隐蔽或交付前做灌水试验并合格。

A、所有可能隐蔽   B、塑料管材水平安装  C、立管垂直安装

39、建设工程监理应实行(  C  )负责制。

A、技术负责人 B、 监理工程师 C、总监理工程师

40、项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行(  B  )的组织机构。

A、监理规划 B、委托监理合同 C、监理大纲

41、监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构(  C  )的指导性文件。

A、控制工程质量 B、制定工作计划 C、全面开展监理工作

42、旁站是指在（  B   ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 。

A、关键岗位 B、 关键部位 C、 规定部位

43、巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的(  C  )的监督活动。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期

44、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ C   ）独立进行检查或检测的活动。

A、公正原则   B、合同约定   C、一定的比例

45、工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的(  B  )的工程量进行的核验。

A、 未完成工程 B、 已完成工程 C、 工程项目

46、监理人员应包括总监理工程师、(    C    )，必要时可配备总监理工程师代表。

A、技术负责人 专业监理工程师 B、监理员 技术负责人 C、专业监理工程师 监理员

47、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（  C  ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。

A、施工管理体系 B、材料供应体系C、质量保证体系

48、专业监理工程师负责本专业(   B )验收及隐蔽工程验收。

A、 单位工程 B、 分项工程 C、 工程项目

49、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行(  C  )，合格时予以签认。

A、检查 B、清点 C、平行检验

50、监理员应当在(   B )的指导下开展现场监理工作。

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、技术负责人

51、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好(  A  )。

A、检查记录 B、验收 C、测量

52、(   C )担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

A、监理工程师 B、专业人员 C、监理员

53、监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的(  A  )，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

A、 工作目标 B、 工作内容 C、工作方法

54、监理规划应包括项目监理机构的(  C  )、人员配备计划、人员岗位职责。

A、总监理工程师 B、工作制度 C、组织形式

55、监理实施细则应符合(  B  )的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A、 监理工作 B、 监理规划 C、 监理计划

56、监理实施细则应包括(  A  )、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

A、专业工程的特点 B、工程地点 C、监理手段

57、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行(  B  )的施工。

A、相邻工序 B、下一道工序 C、其它工程

58、工程项目开工前，监理人员应参加由（   B  ）主持召开的第一次工地会议。

A、设计单位    B、建设单位    C、承包单位

59、项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出(  B  )。

A、工程质量等级意见   B、工程质量评估报告   C、验收合格意见

60、监理资料必须及时整理、(  B  )、分类有序。

A、干净整洁    B、真实完整   C、配套齐全

二、填空题（20分）

1、建筑技术（6分）

（1）消防给水系统的附件主要有水泵结合器  、报警阀、水流指示器  、信号阀、末端试水装置  。

（2）给水管道的敷设有明装  和暗装   两种。

（3）建筑内部污废水排水系统分为单立管排水系统、双立管排水系统和三立管排水系统。

（4）热水供水方式，按热水管网的压力工况，可分为开式、闭式两类。

（5）太阳能热水器按水循环方式可分为自然循环和机械循环两种。

（6）、管道基本的连接方式有法兰、焊接、承插、螺纹等连接方式。

2、以下是《江苏省施工阶段监理现场用表》（第四版）中的部分用表，请把相应的名称或代号补充完整。（10分）

A1    工程开工报审表

B7   监理日记

A3.2   施工安全生产管理体系报审表

A3.8   混凝土浇筑报审表

B2     监理工程师通知单

A3.7   施工测量报验单

B11    旁站监理记录表

A3.1   施工组织设计/方案报审表

A3.3    材料(构配件)、设备进场使用报验单

B13     监理实施细则

3、以下是监理月报的主要内容提要，请补充完整。（4分）

月工程情况概要、     月工程质量控制情况评析   、     月工程安全生产管理工作评析    、     月工程进度控制情况评析      、    月工程费用控制情况评析    、  本月工程其它事项。

三、监理实务题	（20分）

1、当你在现场巡视检查时，发现工程某处存在安全事故隐患，依据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师有权要求施工单位立即整改。请以你所在工地为背景，按照《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》，撰写一份监理工程师通知单（安全文明类），要求施工单位立即整改。撰写要求：简要描述安全事故隐患，并提出具体监理措施，字数控制在60字左右。（5分）

监理工程师通知单（            ）

工程名称：　***工程项目            　         编号：B    －  001

| 事由 |  | 签收人姓名及时间 | 不填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： ***工程施工单位项目经理部 附件共 / 页，请于 年 月 日前填报回复单（A5）。 抄送：***工程建设单位 项目监理机构(章): 不填 专业监理工程师： 不填 总监理工程师： 不填 日期： |  |  |  |

2、某新建工程在施工中发生了如下事件： 2011年5月10日，施工单位现场进镀锌铁皮，规格为0.5*1250*2000，数量为756张；规格为0.6*1250*2000，数量为920张。同日，施工单位向项目监理机构申报该批材料的使用报验单，经监理审查，该批材料的生产厂家为武汉钢铁股份公司，拟用于地下室通风空调部位。经监理检查验收，该批材料质保资料齐全，规格型号符合设计要求，质量合格，监理于2011年5月11日签署了同意使用的监理意见。

请你以上述材料为背景，结合我公司的管理规定，做一份该批材料的进场使用登记表，表格自制。（5分）

参考答案：

材料、构配件、设备进场使用登记表

工程名称：                                                  编号：

| 序号 | 材料名称 （品种/规格/型号/产地） | 使用部位/ 代表数量 | 承包单位报验时间 | 监理批准时间 | 监理审查意见 | 监理批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、请你结合自己的工作实际及专业和我公司对监理日记记录的要点提示要求，编写你正在监理的工程项目的某一日的监理日记。（10分）

监　理　日　记（         ）

日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：

星期：　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：

工程名称:

| 监理 工作 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监（总监代表）: |